采购需求

一、项目基本信息​

项目名称：万宁市人民医院消防维保及值班服务采购项目​

预算控制价：319665.00元/年​

服务期限：自合同签订之日起1年​

服务地点：万宁市环市三东路1号万宁市人民医院

二、服务内容及要求​

（一）入场全面检测​

维保公司入场后 14 日内，需对医院所有消防系统开展全面检测，涵盖火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、灭火器等全部消防设备设施。检测完成后，提交详细的问题清单，明确问题类型、设备具体位置、严重程度等信息；同步出具整改报告，包含整改技术方案、预计工期、整改预算（单独列出，不计入年度维保费用）。​

（二）定期维保与检测​

日常巡检：每周至少派遣 2 名具备消防设施维护专业资质的维修人员，对消防系统进行 2 次全面检查，详细记录设备运行状态、线路连接、功能测试等情况，形成检查记录报告。发现故障应立即排除，对于无法当场解决的问题，需在 24 小时内制定专项维修方案并告知医院，保障设备正常运转 。​

月度维保：每月对全部消防设备进行深度维护保养，包括清洁、调试、性能参数校准、设备润滑等工作。当月结束后10个工作日内，出具月度维保报告，报告需涵盖设备运行情况、现存问题、维护保养措施及效果。针对检查出的问题，提供整改方案和报价，经医院审核确认后及时实施整改。​

年度检测：每年委托具备法定资质且符合海南省相关规定的第三方检测机构，依据国家消防技术规范对医院消防系统进行全面检测，在次年 1 月 25 日前提交消防年度检测报告，确保报告真实、准确反映医院消防安全状况。​

（三）零部件更换责任​

维保方承担单价 200 元以下（含 200 元，参考万宁市市场价格）的消防设备零部件更换费用，如疏散指示灯、手动报警按钮、应急照明灯、灭火器压力表、消防阀门配件等常规易损件，但同一类型零部件单次更换数量超过 10 个的批量更换情形除外。更换零部件需为符合国家标准的正规产品，并提供产品合格证、检测报告等质量证明文件，更换过程接受医院监督。​

（四）应急响应机制​

建立 7×24 小时应急响应体系，接到医院消防报警信息后，10 分钟内响应并启动应急预案，30 分钟内派遣专业技术人员携带应急装备抵达现场，快速开展火情研判、设备故障排除等应急处置工作，全力保障医院人员生命财产安全。同时，需配合医院做好火灾等紧急情况的人员疏散、初期火灾扑救等工作。​

（五）值班与培训管理​

值班安排：安排 2 名持有消防中级操作员证书的专业人员，实行 24 小时轮岗值班制度，驻守医院消防控制室。值班人员需具备独立排查、消除消防设备一般故障的能力，每日详细记录设备运行状态、报警处理情况、交接班情况等信息，形成完整值班日志。​

培训工作：每周组织不少于 1 次针对消防监控室及相关岗位人员（包括保安、重点科室工作人员等）的消防知识与技能培训，培训内容包括消防设备操作、应急疏散流程、火灾初期扑救、消防法律法规等。通过理论授课、实操演练相结合的方式，提升医院整体消防应急能力，培训记录需存档备查。​

（六）消防管理协助​

协助医院完善消防档案管理，对消防设备采购安装、维护保养、检测评估等全周期资料进行系统整理归档，建立电子化档案管理系统，便于档案查询与动态更新，确保消防档案符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关要求。​

深度参与医院消防标准化建设工作，依据国家及海南省地方消防法规标准，协助制定消防管理制度、操作规程、应急预案等文件，推动医院消防管理工作规范化、制度化发展，协助医院完成消防标准化达标创建工作。​

（七）迎检配合工作​

在各级消防监督检查（包括海南省、万宁市消防部门检查）、卫生健康系统安全考核等工作中，维保方需全程配合医院做好迎检准备，包括预检自查、问题整改、现场讲解、资料提供等工作。针对检查提出的问题，协助医院制定整改计划，提供技术支持，确保问题及时整改到位，通过验收。​

三、供应商资质要求​

具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围涵盖消防设施维护保养、检测等相关业务。​

取得消防设施工程专业承包资质或消防设施维护保养检测机构资质，资质等级符合国家相关规定，且在有效期内。​

近三年内在经营活动中无重大违法记录，未被列入信用中国、中国政府采购网等失信名单，提供相关信用查询截图。​

拥有稳定的专业技术团队，技术人员均需具备相应消防专业资质证书，其中中级及以上消防设施操作员不少于 5 人。​

具备完善的售后服务体系，拥有自有备品备件库，能够保障常用消防设备零部件的及时供应，且备品备件库距离万宁市人民医院车程不超过 1 小时。​

熟悉海南省及万宁市地方消防法规政策，近3年至少承担过1家海南省三级甲等及以上医院的消防维保项目（需提供合同复印件）。四、报价要求​

供应商报价不得超过采购控制价 319665.00元/年，报价包含服务期内所有费用，包括但不限于人工成本、设备维护费、检测费、零部件更换费（单价 200 元以上部分及批量更换费用除外）、税费、应急响应费、培训费用等，报价方式为总价包干。​

.需提供详细的费用构成明细表，明确各项费用的计算依据和标准，单独列出单价 200 元以上零部件及批量更换零部件的报价清单，作为合同附件。同时，需说明在万宁市本地开展服务的成本测算依据。五、其他要求​

供应商需提供详细的服务实施方案，包括人员配置计划（需明确人员姓名、资质证书编号、工作经验）、设备维护计划、应急响应预案、培训方案等，方案需体现专业性、可操作性和创新性，且需针对万宁市人民医院的建筑布局和消防设备特点制定。​

服务过程中，维保方人员需遵守医院各项规章制度，统一着装、佩戴工作证件，文明作业，不得影响医院正常医疗秩序。​

维保方需严格遵守保密协议，对服务过程中知悉的医院商业秘密、患者隐私等信息予以保密，未经授权不得向第三方披露。​

供应商需提供服务承诺函，明确服务质量、响应时间、人员配置等关键指标的违约责任及处理措施，以及未能达到服务标准时的赔偿方案。​

供应商在响应文件中需提供针对万宁市人民医院消防设备特点的风险评估报告及预防措施建议。